一，350KW风机及风管安装内容及要求：

1，350KW风机的安装到位，设备的减震和固定。

2，风机出风口加装插板式风门。

3，插板式风门与出风管的连接用5层帆布进行软连接。

4，350KW风机的出风管与主风管的连接，连接,3#行列机主冷却风管已有闸板后端。

5，连接风管上预留风压传感器安装位置。保证尽量减少振动，保证传感器的正常检测。

6，连接风管与帆布带的连接位置，制作漏斗形式（连接风管的直径是1.14m，风机的出风口尺寸相对小太多）。

7，风管的材料采用普通Q235，厚度为3mm的钢板卷制成型，风管直径为1.14m。整个风管的长度约为5m。外层涂漆：底层为防锈漆，外层为浅灰色漆。

8，具体详情，以实际测量和要求为准。

二，50KW风机的安装内容及要求：

1，50KW风机的安装到位，设备的减震和固定。

2，风机出风口加装插板式风门。

3，插板式风门与出风管的连接用5层帆布进行软连接。

4，连接风管上预留风压传感器安装位置。保证尽量减少振动，保证传感器的正常检测。

5，连接风管与帆布带的连接位置，制作漏斗形式（连接风管的直径是500mm，风机的出风口尺寸相对小太多）。

6，风管的材料采用普通Q235，厚度为3mm的钢板卷制成型，风管直径为500mm。整个风管的长度约为5m。外层涂漆：底层为防锈漆，外层为浅灰色漆。

7，具体详情，以实际测量和要求为准。

三，3#行列机横向输瓶网带冷却风管的改造和安装内容要求：

1，风管的材料采用普通Q235，厚度为3mm的钢板卷制成型，风管直径为500mm。整个风管的长度约为28m。外层涂漆：底层为防锈漆，外层为浅灰色漆。

2，与原有网带冷却风管的连接及原有主风管出口的封闭。

3，具体详情，以实际测量和要求为准。

以上所有安装工作，承接方包工，包料及负责现场施工安全。